湖北天圣药业有限公司

易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设项目

净化工程用户需求

2023年9月

目    录

一、概述	3

二、招投标与设计、施工范围：	3

三、用户需求	4

3.1 URS01：总体要求	4

3.2 URS02  彩钢板隔断、吊顶	6

3.3 URS03洁净室门、窗及附件技术要求	8

3.4 URS04 电气照明、洁净区电话	10

3.5 URS05洁净室设备和仪表技术要求	12

3.6 URS06通风净化系统技术要求	14

3.7 USR07自控工程	16

3.8 URS08 电气动力工程	19

3.9 URS09   管道工程	20

3.10 URS10  弱电工程	20

3.11 URS11 安装与施工通用要求	21

3.12 URS12 工程验收及系统验证	22

3.13 URS13维修服务及保修要求	24

3.14 URS14其他要求	25

湖北天圣药业有限公司

易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设项目

净化工程用户需求

# 一、概述

1、目的：

该文件旨在从项目和系统的角度阐述我公司易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设项目净化工程的需求，主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是该项目设计、安装和验证的可接受的最低标准的依据，本文件中未列出的具体要求，以最新相关版本的法律或行业标准为依据。

本工程为交钥匙工程,施工方必需充实考虑到所有风险和不可预估的因素进行报价，报价且经过双方认可工程总价后，施工方对本工程不得提出任何增项。

- 适用范围：

本用户需求（URS）及其附件是对净化工程的设计、生产、安装、检查和测试、文件、交付的说明和最低要求。

- 工程名称:

湖北天圣药业临床必需易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设项目。

- 施工地点:  湖北天圣药业有限公司

# 二、招投标与设计、施工范围：

施工方需要执行一系列预先确定的、系统的工作，以使其深化设计、施工和服务必需满足用户要求。施工方接受本文件，将表明能够满足本文所指要求并在其投标文件中体现。施工方的设备设计开展和工作应完全符合本用户需求及其附件以及相关标准和规范，具体见招标文件规定。

施工范围：以施工图为准。总改造面积为：3897.82平方米。设计图纸范围内设备采购及安装：净化装修工程、空调系统、通风除尘系统、强弱电工程、自控工程。包括但不限于2台组合式空调机组（J01及J02）、2台负压称量台、中效风机箱、下装式液槽密封低噪音FFU、管道离心风机、管道轴流风机、换气扇、传递窗、观察窗、门禁、互锁、卧式暗装风机盘管、吊顶式空调器、1台汽水缠绕式换热机组、全自动钠离子交换器等设施设备。相关参数详见设计、施工图纸及标书。

具体要求详见URS表。

# 三、用户需求

用户及系统要求是对净化工程及其他公用工程的总体设计、制造、检查和测试、包装、运输、交付、安装、调试、人员培训、试运行、验证、最终验收等内容提出的详细、明确的要求，作为施工方响应本次招标的原始依据。

特别说明：

- 应标单位应以招标文件提供的设计图纸为基准，参照本URS进行深化设计和制定技术标。

- 本URS为通用版，各应标单位可根据应标的单元选择相关部分参照使用。

- 如果发现设计图纸或URS条款有不合理之处或有更好的技术方案、材料选择或措施保证，可以另附条款说明，以供参考。

# 3.1 URS01：总体要求

| 编号 | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 必需/期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01-01 | 安装工程包括：净化装修工程、空调系统、通风除尘系统、强弱电工程、自控工程。 施工方需根据本文件和设计图纸要求进行必要的二次优化设计，本项目的二次方案与设计、施工必需符合中国2010版GMP及附录、《药品GMP指南》2023年版的规定。 | 必需 |  |
| URS01-02 | 包括但不限于2台组合式空调机组（J01及J02）、2台负压称量台、中效风机箱、下装式液槽密封低噪音FFU、管道离心风机、管道轴流风机、换气扇、传递窗、观察窗、门禁、互锁、卧式暗装风机盘管、吊顶式空调器、1台汽水缠绕式换热机组、全自动钠离子交换器等设施设备。相关参数详见设计、施工图纸及标书。 | 必需 |  |
| URS01-03 | 洁净区的墙壁、地面、天棚应平整光滑、无裂缝、接口严密、无脱落颗粒物，防霉、并且避免眩光。 | 必需 |  |
| URS01-04 | 要求能用洗涤液或消毒水擦拭，房间结露或沾水等情况不产生霉变现象。 | 必需 |  |
| URS01-05 | 洁净区所用金属壁板和密封材料应可耐受酒精、甲醛和臭氧消毒等。其中：B级区域采用耐VHP的PVC覆膜彩钢板，包括门双面耐VHP消毒。 | 必需 |  |
| URS01-06 | B级区包括但不限于灯具、疏散指示、开关、插座、回风口等所有装饰装修材料需耐VHP消毒。 | 必需 |  |
| URS01-07 | 洁净区的墙壁与地面、顶棚、墙壁的交界处应成弧形，避免积聚灰尘和利于清洁，避免死角； | 必需 |  |
| URS01-08 | 风道的安装需由承建方进行二次设计，并经用户最终确认。 | 必需 |  |
| URS01-09 | 在二次设计以外，需要在金属壁板、顶板上开洞（孔）时，须得到用户确认后，方可执行； | 必需 |  |
| URS01-10 | 所有彩钢板、楼板、土建墙等开孔有可靠的护套和密封措施，必需完全封闭和恢复。 | 必需 |  |
| URS01-11 | 各种管道、照明设施、风口和其它公用设施的设计和安装应避免出现不易清洁和维修的部位； | 必需 |  |
| URS01-12 | 排水设施应大小适宜，在其排出口以下部位安装水封装置，排水设施应便于清洁和消毒。 | 必需 |  |
| URS01-13 | 凡彩钢板上安装的箱、柜均为暗藏式，面板与彩钢板平齐，确保美观且易于清洁。洁净区内采用304不锈钢面板。 | 必需 |  |
| URS01-14 | 如有跨越建筑变形缝的情况，承建方在二次设计时应充分考虑在此位置各专业的解决方案供用户确认，包括吊顶、墙壁、地面、管道、通风、电气等相关专业在此部位的处理措施。 | 必需 |  |
| URS01-15 | 施工过程中使用的主要材料应先提供样品，由甲方确定后进行采购，材料到施工现场后，必需经甲方及监理验货确认后方可使用。 | 必需 |  |
| URS01-16 | 本URS文件中洁净装修的具体条款同样适用于本项目彩钢板装修范围内的外包装区等非洁净区域的装修要求。 | 必需 |  |

# 3.2 URS02  彩钢板隔断、吊顶

| 编号 | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 必需/期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS02-01 | 总体要求： - 用于洁净室的组件和材料应该能够耐酸、耐碱、耐酒精等有机溶剂，耐受甲醛、臭氧、VHP消毒等。且不脱落颗粒，不产生锈蚀。 - 墙体和吊顶板的材料应满足消防规范的要求，耐火极限满足防火时间和人员疏散等的需要。 - 施工方必需提供所有组件和材料的材料证明、合格证及连接方式（以节点示意图表述）等相关书面材料。 | 必需 |  |
| URS02-02 | 墙板： - 壁板材料采用50mm厚双玻镁岩棉手工夹芯板；外表面为上海宝钢产彩钢板【厚度不小于0.5mm（不含涂层）】；双面平，双面贴膜保护；宽度与厚度的偏差不超过1%。手工封边龙骨镀锌板厚度≥0.8 mm，B级洁净区的彩钢板面层要求耐VHP消毒，抗老化，耐腐蚀。 - 墙体材料（龙骨、面板及夹芯材料等）必需满足消防要求，耐火时间≥1.0h，满足人员疏散的需要。 - 应采取底部涂布墙胶、增加软垫或其它措施以防止地面串水；有水房间及疏散走道与玻镁彩钢复合板配套，下部设50mm高、50mm宽素混凝土翻沿。 - 墙内穿管道，并根据设计需要预埋线管，方便配装墙壁开关及插座。 | 必需 |  |
| URS02-03 | 吊顶板： 1）吊顶板采用50mm厚双玻镁岩棉手工夹芯板，两面为上海宝钢产彩钢板，彩钢层（面板颜色可选择）厚度不小于0.5mm（不含涂层），单层玻镁厚不低于5mm，中字铝型式安装，可配合过滤器及灯具的安装；宽度与厚度的偏差不超过1%。B级洁净区的彩钢板面层要求耐VHP消毒，抗老化，耐腐蚀。 2）顶板为可上人吊项，可满足人员检修的荷载（150 kg/m2），并可承受向上大于150Pa的风压。 3）手工封边龙骨镀锌板厚度≥0.8 mm， 4）金属顶板安装高效送风口、灯具等设施预留孔处，内部应采用加强筋处理，在工厂预先开好洞口，结合处应平整光滑无毛刺。 - 吊顶材料（龙骨、面板及夹芯材料等）必需满足消防要求，耐火时间≥1.0 h，满足人员疏散的需要。 | 必需 |  |
| URS02-04 | 墙板、顶板安装要求： - 墙面与吊顶、墙面与墙面之间拐角处采用磨砂铝合金或喷塑铝合金阴、阳角连接，连接处采用中性硅胶密封，保证密闭无泄漏；可提供墙面与吊顶、墙面与墙面之间拐角处采用直角转角连接，墙板转角采用彩板成型转角的对比方案及说明 - 墙面与地面连接均采用圆弧角，且与墙面平齐，不能突出，有防止串水的措施。 - 各墙板、顶板之间采用中字铝连接，板缝保证1～2mm缝隙，施工误差为±0.5mm，观感缝隙均匀一致、相邻的缝隙不得有明显差异，壁板的垂直度偏差≤0.2％。 - 密封要求：密封胶选用道康宁中性硅密封胶（白色）；彩钢板缝间双面密封,打胶应饱满、均匀；所有进入洁净区的管道、风口、灯具等与墙板或顶板的连接部位均应内外密封；洁净区的所有窗户、安全门均应内外密封。 - 顶板采用中字铝和镀锌通丝吊杆配套安装。支承吊筋为不小于M10通丝吊杆及M10花蓝螺丝（可调节高度，调整完毕后使用止退螺母或双螺母锁紧。），间距不应大于2.0米，且受力均匀；投标方案中提供吊筋方案。吊架设计规范、牢固。 - 墙体上安装的风口、消火栓、配电箱、控制面板、开关插座、压差检测等设施均采用暗装方式，外沿凸出墙体外表面不得超过2mm，与墙体接合部位平滑过渡，保证美观，并用防霉硅胶密封。 - 二次设计时，可提供清洗间、洗衣间等水汽较大房间壁板及顶板采用内面不锈钢（0.5mm厚），外面彩钢板的彩钢板制作 或 清洗间和洗衣间水池、水槽周边的金属壁板面向水池一侧的面板为不锈钢板的配置方案，供用户选择。走廊、物流通道需安装两排防撞护栏，防撞方式及安装区域及方案需二次设计，用户书面确认后实施。 - 大房间、走道、参观走廊内吊顶与壁板应对缝。 - 在没有投入运行前应注意成品保护，防止焊渣烧坏、刮蹭漆面等需要更换板材的情况出现。 | 必需 |  |
| URS02-05 | 铝型材的质量要求： - 彩钢板装修所用铝型材（阴阳角）采用磨砂铝合金或喷塑铝合金，表面光滑，不脱落颗粒。B级区铝型材材质要耐VHP消毒。 - 三维圆角接头表面磨砂或喷塑处理，每边长度应与铝合金阴角一致，保证安装后平齐。 - 所有阴角采用圆弧过度，圆弧半径不小于50mm，铝合金型材（含中字铝）横截面厚度不小于1.0 mm。 | 必需 |  |

# 3.3 URS03洁净室门、窗及附件技术要求

| 编号 | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 期望/必需 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS03-01 | 门： - 门采用成品净化钢制门，颜色选型由甲方指定；门板满足洁净室的要求，表面平滑，无脱落。门扇钢板基本厚度≥1mm。 - 门框材质为碳钢烤漆，厚度≥1.5，框四周嵌有硅橡胶密封条，门框密封嵌条采用无毒卫生级材料制作，弹性好，密封性好，易拆卸易安装，门下安装自动升降式密封条，门与地面缝隙要求为约5mm，洁净区的门视需要配闭门器（根据需要明装或暗装式）；S304不锈钢铰链。可保证门关闭后具有良好的密封效果。耐臭氧及VHP消毒。 - 门与墙面之间平齐安装，不得使用卡式门框。 - 生产区所有门上设置观察窗，镶嵌双层无色透明钢化玻璃，厚度不低于6mm（成品直角窗）,双层玻璃中间应设有防潮吸湿剂，玻璃表面与门板平齐，人流进出的脱衣洗手、洁净更衣室等门上观察窗为不透明磨砂玻璃，窗角直角处理。 - 所有门上视窗必需采用一次冲压成型技术。 - 门的开启方向：门开启方向应结合房间压差关系与消防规范相关要求确定，如无特别要求，洁净区门应朝洁净级别高或相对压差高的房间方向开启，保证人员在顺利进出后迅速维持室内外正常的压差关系。 - 大小应满足人员通行、物料运输、设备安装、维修和更换的要求，规格及尺寸详细参见洁净室平面图和门窗附表。施工方需完成二次设计的详细排版图，且由甲方书面确认。 - 彩钢板上凡消防指示的安全门采用单层钢化玻璃窗，窗框与墙面的阴、阳角应直角处理。 - 安装完后的安全门应有明显的标识和悬挂安全锤。 - 门应满足消防规范的要求，洁净区和非洁净区之间的门窗耐火极限不低于0.6小时，保证人员的疏散要求。 | 必需 |  |
| URS03-02 | 门锁等附件： - 门把手、门锁采用S304不锈钢材质，满足洁净室要求，开关灵活，具有良好的强度，保证正常使用；使用压把式门锁，开关牢靠，使用寿命长。 - 采用S304不锈钢门铰链，不得采用铆钉连接，不得裸露连接螺丝；外表光滑易清洁，具有良好的强度，开关灵活。 | 必需 |  |
| URS03-03 | 电子互锁门： - 人流、物流通道、气闸室的门具有电子互锁功能，并有控制面板可显示连锁门的状态，具有延时调节及定时功能。 - 电子锁锁体为嵌入式安装，美观大方。上海欧洁、桑玛等品牌或同等品牌 - 电力故障时，联锁门必需处于“开”的状态 | 必需 |  |
| URS03-04 | 窗： - 所有窗户型材均选用成品洁净观察窗。内隔墙上观察窗采用不锈钢框双层固定玻璃窗，窗宽度与彩钢板宽度匹配。 - 所有窗户均采用双层钢化玻璃，内部中空，每层玻璃厚度不小于6mm，玻璃表面与两边墙板平齐。玻璃规格应符合JGJ113-2015《建筑玻璃应用技术规程》； - 窗边框处采用密封胶密封，双玻中间应设有防潮吸湿剂；窗与墙面平滑连接，无死角。 - 所有窗子必需采用一次冲压成型技术（成品窗）。 | 必需 |  |
| URS03-05 | 所有门、窗不得在现场加工，应为成型门、成型窗。供方应提供门、窗及其附件的材质、规格、尺寸、安装详图等。 | 必需 |  |

# 3.4 URS04 电气照明、洁净区电话

| 编号 | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 期望/必需 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-01 | 总体要求： - 电气照明系统的安装需由承建商进行二次设计，并由用户方专业人员确认。需确认的内容有：电气照明材料的选型，灯具和插座开关的安装位置，线路铺设的路线等。 - 洁净区主要工作室照度≥300勒克斯，辅助工作室如走廊、缓冲间、人员净化和物料净化房间等生产辅助房间应≥150勒克斯。详见设计图纸。 - 在人流疏散各通道、房间和可能在紧急停电情况下有生产操作的房间应设置应急照明灯和疏散指示（参照设计和消防要求）。 - 普通照明线路铺设：洁净区灯具的导线穿壁厚≥1.2mm的镀锌钢管（夹层内）沿吊顶板铺设，管接头采用专用连接配件，严禁线管直接伸进线盒； - 至灯具控制面板、插座的导线、暗盒采用穿镀锌钢管预制暗敷在彩钢板中；隔断内穿线管必需为一根整管，不允许搭接，内部要求光滑，接口处去毛刺处理。 - 导线接头安装在转接盒中，严禁在导管中搭接导线； - 洗衣间及清洗间、照明及插座安装使用的电气元件均采用防潮型。 - 为避免传统开关存在卫生死角的问题，本项目所有照明用墙壁开关拟选用翘板式或其他事宜的方式，统一安装高度1.3米。 - 照明配电箱为暗装金属材质，应急照明箱体应有明显标志，并做防火处理。动力配电箱除竖井、机房、防火分区隔墙上明装外，其他均暗装，配电箱安装于彩钢板回风夹墙处需加装独立隔板，无回风夹墙时需设置专用电气夹墙，洁净区安装的箱体面板材质均为304不锈钢，普通区安装的箱体材质为碳钢喷塑。 | 必需 |  |
| URS04-02 | 灯具： - 所有灯具功率、型号、规格、防护等级等参数要求详见图纸； - 洁净区灯具可耐受酒精擦拭，甲醛、臭氧消毒等，同时B级区灯具灯罩、外框等附属材料需耐VHP消毒。 - 灯具应满足净化、防水、照度等要求，并按图纸要求配备一定数量的应急灯，应急灯具内置电池可持续供电30分钟以上。 - 凡彩钢顶板安装的灯具必需每灯一个接线盒，该盒正好位于灯具引线孔的上方，导线在该处应有可靠的保护和密封措施。 - 说明：因应急照明灯与疏散指示共用一个供电回路，因此应急照明与疏散指示安装包含在净化工程报价范围。 | 必需 |  |
| URS04-03 | 开关、插座： - 所有开关、插座的型号、规格、防护等级等参数要求详见图纸； - 所有开关、插座采用嵌入式设计，嵌在天花板或立板上，外表面与彩钢板平齐并密封（开关插座安装后其面板下表面紧贴彩钢板并盖严洞口）。 | 必需 |  |
| URS04-04 | 配管配线的选材与安装： - 各类电缆电线等选用鸽牌、泰山、南方阻燃，质量达到国标。参数详图纸。 - 电缆、电线配管选用中壁穿线管（壁厚≥1.5mm） | 必需 |  |
| URS04-05 | 洁净区电话：嵌入式电话，选用密朗品牌。 | 必需 |  |

# 3.5 URS05洁净室设备和仪表技术要求

| 编号 | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 期望/必需 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS05-01 | 1、传递窗数量、尺寸、安装位置等参数详图纸。 2、整体需采用不锈钢304外壳，便于清洁。密闭和接缝材料能够耐受高腐蚀性的酒精、甲醛、臭氧、VHP消毒，并提供材料清单。 3、洁净级别能够到达百级标准，品牌为苏净等知名品牌。 4、设备需配置压差表监控高效上下压力。 5、设备能够记录开启使用时间和定时提醒功能。 6、设备门具有闭门装置或未闭门报警,两门具有有效的连锁式，带有开门指示灯。 - 传递窗内顶部设有紫外灯并与门互锁（门关紫外灯开，门开紫外灯关）。 - 内部材料采用304不锈钢板，镜面抛光处理，工作台面要求平整光洁，内胆底面与立面之间不允许有接缝，避免液体渗入传递窗结构内部引起发霉，设置玻璃观察窗。 - 配有内循环净化风机和高效过滤器来保证工作区的洁净度。 10、带PAO高效完整性检测口。 11、风机的选配需采用知名品牌,能力大小需结合大小和外围压差情况共同考虑。 | 必需 |  |
| URS05-02 | 压差计： - 洁净室内应在人流通道、物流通道、气闸、缓冲间、关键房间等不同压差梯度的房间处设置现场微压差计。 - 微差压传感器既能就地指示，也能将信号传至二层技术间。传感器安装在距地1.5米高的墙上。详图纸中“EMS设计说明”。 - 房间微压差计并入EMS系统。 | 必需 |  |
| URS05-03 | 组合式空调机组： - 温湿度可控要求：按照设计说明。 - 洁净区的压差按新版GMP及《药品GMP指南》2023年版的要求。 - 二次设计要求：本工程空调净化系统的施工蓝图由设计院完成，承建方应依据设计院设计蓝图的基础上结合用户提供的URS再进一步深化完成二次设计，主要包括风量换气次数核算、冷热量核算、通风管道大小及布置方案，冷冻水管道布置方案，空调自控方案、空调机房内部动力管线布置方案的整合和夹层空间管理，设计方案由用户确认后实施。 4）空调机组品牌：天加、思科、国祥 5）电机品牌：西门子 6）风机品牌：亿利达 7）其他相关参数详图纸。 | 必需 |  |
| URS05-04 | 中效风机箱： - 机组箱体、侧壁板、内壁板选材应符合要求，不易产尘，耐消毒（B级区需耐VHP消毒）。 - 要求检修门密封良好，检修灯开关布置整齐美观。 - 机组箱体应有良好的气密性，且机组箱体应有足够的刚度，在运行中不应变形。 - 箱体材料选用外表面δ0.5mm冷轧彩涂钢板、内表面δ0.5mm镀锌钢板、夹芯为高密度（聚胺脂密度≥45Kg/m3）高压发泡聚胺脂的高钢度壁板，壁板厚度25mm以上，外贴塑料薄膜保护。 - 中效风机箱的中效段均设置指针式压差表，可检测过滤器的工作情况。 - 机组在85%的额定电压下能正常启动和工作。 - 变频器品牌：三菱 - 其他参数详图纸。 | 必需 |  |

# 3.6 URS06通风净化系统技术要求

| 编号 | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 期望/必需 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS06-01 | 通风管道： - 风管采用宝钢或武钢优质热镀锌钢板咬口制作，法兰连接。钢板厚度应符合规范要求。C级区空调风管应耐臭氧消毒，镀锌层厚度不低于120g/㎡；B级区空调风管应耐VHP消毒，镀锌层厚度不低于180g-220g/㎡。 - 承包方应提供镀锌板的出厂材质单，镀锌钢板由施工方采购，并由业主检查后方可施工。 - 风管法兰用角铁选用宝钢或天津皮特斯等同品质的产品，经镀锌处理。联接螺栓应为镀锌制品 - 制作现场封闭、清洁；加工前，镀锌板用中性洗涤剂清洗、擦净、干燥后再使用。法兰密封用闭孔海绵厚5MM（难燃型），配镀锌螺栓。 - 风管设密闭清扫口,风量测试孔。 - C级区空调机组送风主管道要预留接口与臭氧发生器对接；B级区空调机组送风主管道要预留接口分别与臭氧发生器、VHP发生器对接。 - 风管的支吊架：锚固点必需牢固，间距符合设计、施工要求，支吊架镀锌层无脱落，支吊架与风管间垫有防腐垫木 - 风管、风阀需标明介质流动方向、介质类型（送风、回风、排风、排烟）、所属系统等标识。风阀按所属系统编号，编号需粘贴在风阀的明显位置。 - 每个送、回风口应有明确的系统及风口编号标识，且与图纸一一对应。 - 风管测试孔设置：空调机组送、回、排风管道主管上应设置相应的测试孔，用于测试风速、风压、温湿度等。 10）在风管连接后，保温之前，应进行漏光检查。 11）防水型新风百叶窗，在室内安装防止异物和昆虫进入的可拆卸式滤网，拆洗方便。百页窗外侧与建筑外墙面平齐。 12）风口位置：与空调设备同层侧墙，并应远离排风口。 13）其他参数详图纸。风管制作及安装应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》的要求。 | 必需 |  |
| URS06-02 | 定风量阀、变风量阀、电动密闭阀等： - 各种阀件要求密闭严，耐腐蚀，开启灵活。并且符合国家相关规范要求。 - 有阀位指示，定位牢靠，指示牌不易脱落或移位。 - 品牌：西门子。 - 其他参数详图纸。 | 必需 |  |
| URS06-03 | - 风管、风阀保温：参数详图纸。材料选用华美品牌或其他同等品牌。 - 初效、中效过滤器：参数详 | 必需 |  |
| URS06-04 | 高效过滤器： - 高效过滤器：H14，过滤效率为99.99%(0.3um)，采用S30408不锈钢边框，液槽式密封，耐VHP消毒；每个过滤器外标有出厂合格证等标识，并附独立的过滤器材质报告、过滤效率测试报告（仪器自动打印）。 - 高效过滤器品牌：中科圣杰。 - 高效静压箱选用保温型，应带压差测试孔、pao检测口，不用时应密闭，使用时易于打开，安装牢固不松动、不泄漏。检测口应开于静压箱外部边框，防止检测时泄漏。 - 每个高效过滤器在散流罩和静压箱上应有编号标识，并注明所属空调系统。 - 其他参数详图纸。 | 必需 |  |
| URS06-05 | 散流器： B级区材质选用S30408不锈钢。其他参数详图纸。 | 必需 |  |
| URS06-06 | 回、排风口： B级区的回、排风口选用材质选用S30408不锈钢框架，内带过滤网，过滤网带有可旋转打开的支架，方便过滤网抽取。耐VHP消毒。其他参数详图纸。 | 必需 |  |

# 3.7 USR07自控工程

| 编号 | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 期望/必需 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| USR07-01 | 概述： - 空调自控系统具有生产、消毒、换气、值班等工作模式，根据选择的模式自动控制空调机组和与之关联的新风、排风系统，实现车间生产环境的全自动控制。其中：B级区空调机组消毒模式包含臭氧消毒和VHP消毒二种消毒模式。其他要求见《空调自控系统URS》。 - 招标方提供的图纸仅为该系统的最低要求，投标方需根据招标方的图纸和要求完善该系统的设计，并提供详细的深化设计方案。 | 必需 |  |
| USR07-02 | 自控仪表系统：净化空调系统、计量仪表系统、吊顶式空调器控制系统采用PLC统一控制。其中：吊顶式空调器也可以同时实现分区控制。相关参数详图纸。 |  |  |
| USR07-03 | 控制系统所用的PLC控制器、压差开关、风阀执行器、水阀执行器、水和蒸汽比例调节阀、温湿度传感器、压差传感器、风管温湿度传感器、风速传感器、带执行器的定风量阀及变风量阀及电气元件等首选西门子品牌。 | 必需 |  |
| USR07-04 | - 系统应有故障报警和控制报警功能，报警包括: 过滤器阻塞报警、送风温度过限报警、送风湿度过限报警、室内温度超限报警、室内湿度超限报警、风机状态异常报警、风机启动失败报警、压差报警控制功能等。 - 具有风机故障监控功能（现场设有带声光报警的指示灯，远程电脑有报警显示并能记录），当各机组风机出现突然停机或其他故障时，能进行报警。 | 必需 |  |
| USR07-05 | - 空调自控系统采用远程电脑控制，设有工作、值班、消毒、停止4种模式，各模式下均能实现手自动的切换；控制系统所用软件必需为正版软件，中文操作界面。在远程电脑上可实现所有控制功能的调节与控制，可监控数据可现场打印。计算机控制系统的设计、配置满足现行GAMP5要求，具备电子记录和电子签名功能。上位机采用正版授权软件。上位机采用三级密码授权，关键数据可查询、可打印并且存储至少3年。 | 必需 |  |
| USR07-06 | 可以对所有不同PLC控制器的DO和AO点进行超时控制,实现对所有不同设备的手动控制。PLC的I/O有15%的预留点位。 | 必需 |  |
| USR07-07 | 本系统工作时间为24小时，当系统停止时，各段的自动风阀关闭，保证与外界隔离。并且配置不间断电源。 | 必需 |  |
| USR07-08 | EMS系统： 1）EMS即无菌环境监测系统，它是将悬浮粒子（包括B级区室内环境6个、灌装机A级层流下4个）及浮游菌监测、房间温湿度监测、房间压差监测、灌装机A级层流下的风速仪4个）等集中在一个系统中，在线实时监测和记录洁净室关键空气参数。 2）温湿度及微差压传感器既能就地指示，也能将信号传递至二层技术间主机。 3）EMS系统为独立控制系统，至少三级权限设置，电子签名和审计追踪；数据可存储、打印。悬浮粒子监测、浮游菌监测、房间温湿度监测、房间压差监测、灌装机风速仪监测分模块控制。 4）2023年9月16日挂网的图纸中压差监测点位、悬浮离子监测点位等有增加调整，投标报价以最新图纸参数为准。 5）品牌： 悬浮离子监测器：苏州鸿基 浮游菌采集器：苏州鸿基 风速仪（灌装机A级层流下）：西门子或E+E 温湿度传感器：西门子 微差压传感器：西门子 6）其他参数详图纸。 | 必需 |  |

# 3.8 URS08 电气动力工程

| 编号 | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 响应/期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS08-01 | 电气动力系统的桥架安装需由承建商根据设计图纸进行二次设计，走向和标高纳入夹层空间管理，并由用户方专业人员确认。 | 必需 |  |
| URS08-02 | 本项目动力施工范围从一楼变电所接入，材质及安装要求详图纸参数，严格按照相关规范施工。 | 必需 |  |
| URS08-03 | 电线电缆品牌：鸽牌、泰山、南方阻燃。 配电柜主要开关及元件选用：正泰或施耐德； 变频器：西门子 | 必需 |  |
| URS08-04 | 电线电缆应符合GB/T12706，GB/T12666国标要求，采用优质铜材，不低于99.9%。 | 必需 |  |
| URS08-05 | 电线电缆到货时应随有许可证、合格证、3C认证、检验报告及防火检验证书等证明文件。 | 必需 |  |

# 3.9 URS09   管道工程

| 编号 | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 响应/期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS09-01 | 空调用冷冻水管道、空调热水供回管道 各系统具体参数要求详见设计。 | 必需 |  |
| URS09-02 | 管道安装时应注意避免“气袋、口袋”现象，主管道段应在适宜位置设置维修排污口。 | 必需 |  |
| URS09-03 | 管道系统的吹洗：本工程所有工艺管道在安装完毕及压力试验合格后应进行吹洗；吹洗方法应根据设备用管道使用的工作介质及内表面的脏污程度确定； | 必需 |  |
| URS09-04 | 输送液体的管道采用水冲洗的方法，流速不得小于1.5m/s | 必需 |  |
| URS09-05 | 管道工作压力一般为0.6Mpa，试验压力为工作压力的1.5倍，试验合格后应进行吹扫，及管路清洗直到排出水清澈，试压报告经双方人员确认后交付使用方。 | 必需 |  |
| URS09-06 | 系统中所有的仪器、仪表必需经过校验，并提供校验证书。 | 必需 |  |

# 3.10 URS10  弱电工程

| 编号 | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 响应/期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS10-01 | 本工程弱电项目包括电话系统、计算机网络系统、综合布线系统、视频监控系统、门禁管理系统。 | 必需 |  |
| URS10-02 | 安装点位及相关要求等参数详图纸。 | 必需 |  |
| URS10-03 | 1）监控摄像头： 品牌：海康、大华；像素：400W；洁净区内摄像头要符合洁净要求，且耐臭氧及VHP消毒。 2）门禁：品牌：海康、大华 | 必需 |  |

# 3.11 URS11 安装与施工通用要求

| 编号 | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 响应/期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS11-01 | 洁净室须按使用方确认的设计图纸进行施工，施工中需修改设计时应执行变更设计、施工相关规定，并经工程监理签字认可。 | 必需 |  |
| URS11-02 | 施工期间应遵守使用方相关规章制度，不得违反双方公司安全规章制度与其他管理制度。 | 必需 |  |
| URS11-03 | 施工期间应与其他中标单位密切合作，按程序施工，先行施工的工种不得妨碍后续的施工。 | 必需 |  |
| URS11-04 | 在施工期间，使用方负责提供施工所需的临时电源、水源，中标方应提前进行申请。 | 必需 |  |
| URS11-05 | 施工结束后，应负责清理吊顶及夹层内的施工垃圾，保证夹层内卫生要求。 | 必需 |  |
| URS11-06 | 施工方对安装、调试、记录、试运行等负责，直至取得质量验收证明文件。 | 必需 |  |
| URS11-07 | 未经使用方同意，施工方不得将工程项目委托他方进行施工，安装人员需为中标单位自行培养的熟练技工。 | 必需 |  |
| URS11-08 | 施工方负责施工范围内交付使用前的设备结构保护、施工材料和机具保养、保管及维护。 | 必需 |  |
| URS11-09 | 施工方须在合同签订后5日内向甲方提供与工程进度相适应的施工进度表、施工SOP、质量保证计划、二次设计图纸、排版图、设计确认等技术文件，项目经理相关资质证明、主要技术人员资格证明、上岗证件等。 | 必需 |  |
| URS11-10 | 施工方必需按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查、监督。 | 必需 |  |
| URS11-11 | 施工方必需提供至少一名熟悉项目的专业技术人员，负责与甲方、监理工程师进行技术沟通。 | 必需 |  |

# 3.12 URS12 工程验收及系统验证

| 编号 | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 响应/期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS12-01 | 工程验收应由甲方负责组织，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位各方负责人或委托人员参与，组成工程验收组负责执行和确认。 中标人必需保证工程质量达到符合国家现行洁净厂房和工艺管道验收规范及制药行业新版GMP验收标准，并通过GMP符合性检查；如达不到要求，由中标人及时组织整改，直至达到要求，其经济损失由中标人承担。 | 必需 |  |
| URS12-02 | 工程验收在完成施工验收和调试验收合格后，由工程验收组出具工程验收报告，相应各方代表进行签字。 | 必需 |  |
| URS12-03 | 工程调试阶段检验仪表、仪器必需经过计量检定合格并在有效期内。 | 必需 |  |
| URS12-04 | 施工方应配合甲方制订符合2010版GMP要求的 DQ、IQ、OQ等验证文件，根据批准后的验证方案实施验证，形成验证报告，配合甲方进行PQ验证。应提供可供修改的电子版文档。 | 必需 |  |
| URS12-05 | 所有文件必需通过甲方认证项目组QA的批准。 | 必需 |  |
| URS12-06 | 施工方应提供验证所需的所有图纸、文件、施工安装记录、仪器仪表检验测试报告、所有材质证明文件等资料和文件。 | 必需 |  |
| URS12-07 | 工程施工完毕后的各个子系统全部验收、验证文件，包括并不限于下述方面的文件: 序号; 要求. 施工组织设计. 项目人员组成和简历. 项目进度计划表. 系统描述. 组件和仪表清单. P&ID流程图. 洁净区划分图. 房间平面图. 人流物流图. 空调系统区域划分图. 房间压力分布图. 风管布置图（送风、回风和排风）. 电气设计原理图及布线图. 布局图（包括管线、电器位置和接口要求）. 功能说明（设备及控制系统）. 控制逻辑图. 硬件设计说明（HDS）和软件设计说明(SDS). 仪表的校验证书. 材质的材料证明. 操作和维护手册. 备件和消耗品清单. 控制系统软件备份. 风管清洗记录. 风管检漏检验记录. 高效过滤器安装记录. 施工质量检验记录. 控制柜I/O测试报告. 控制系统功能测试报告. 空调机组单机调试报告. 高效过滤器检漏测试报告（DOP测试）. 设计确认(DQ)文件. 安装确认(IQ)文件. 运行确认(OQ)文件. | 必需 |  |

# 3.13 URS13维修服务及保修要求

| 编号 | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 响应/期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS13-01 | 施工方保证所供材料、器件是用符合本项目规定材料制成，全新未曾使用过。 | 必需 |  |
| URS13-02 | 本项目质量保证期限至少2年，有效日为系统竣工验收合格之次日开始计算，质量保证期限内施工方必需及时帮助用户解决线路或管路等故障。 | 必需 |  |
| URS13-03 | 如因施工方深化设计、施工或材质不良或其他缺陷所引起的故障，要求施工方应免费修复，造成损失应照价赔偿，如严重无法修复，施工方需免费进行更换，所造成的材料、施工、人员等费用由施工方全部负担。 | 必需 |  |
| URS13-04 | 质量保证期限内第10-12个月，施工方应到现场至少免费维保1次。 | 必需 |  |
| URS13-05 | 施工方应具有设备质量保证期后服务跟踪能力，指导配合用户进行系统检修工作，优质优价提供零配件，保持系统综合性能良好。 | 必需 |  |

# 3.14 URS14其他要求

| 编号 | 需求 （考虑以下方面的需求，但不仅限于此） | 响应/期望 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS14-01 | 工程施工周期：以合同约定为准。 | 必需 |  |
| URS14-02 | 自有专利技术、产品或先进功能介绍：可以根据本项目提出有实质意义的技术服务建议。 | 期望 |  |
| URS14-03 | 施工方在响应前请确实仔细阅读本URS，若施工方对本URS进行响应回复，用户即视为施工方已仔细阅读本文件各条内容并充分理解，表示认可本URS各条款的所有内容，并愿接受相应约束。 | 必需 |  |
| URS14-04 | 施工方应保证提供响应资料信息的真实性、准确性及完整性，如果资料信息发生变化，施工方应及时更改，用户不能也不会由于施工方的资料信息不真实、不准确，或资料信息未能及时更新而引起的任何损失或损害承担责任。若施工方提供任何错误、不实、过时或不完整的响应资料信息，并为用户所确认，用户有权暂停或终止与施工方的合作。 | 必需 |  |
| URS14-05 | 施工方须对用户所提供的URS负保密责任。 | 必需 |  |